Регламент работ при ежегодном техническом обслуживании котлов DAEWOO

- Профилактическую чистку и настройку котла необходимо проводить 1 раз в 12 месяцев.

- Профилактические мероприятия включают чистку или замену элементов котла, контактирующие с продуктами сгорания:
-  Чистка поверхности первичного теплообменника котла;
-  Чистка крыльчатки вентилятора.

- Контроль системы подачи воздуха для горения и отвода дымовых газов - чистка трубы дымохода.

- Проверка давления в мембранном расширительном баке отопления в (0,8-1,2 кгс/см2.)

- Чистка (промывка, продувка) горелки котла от пыли сажи, нагара, настройка газового клапана, давление мин. и макс.

- Проверка электродов розжига и ионизации.

- Профилактическая чистка контура отопления котла:
-  Химическая промывка (при необходимости);
- Чистка фильтра сетчатого, установленного на обратном трубопроводе перед котлом;
- Замена некачественного теплоносителя.

- Профилактическая чистка контура ГВС, включает следующие операции:
-  Химическая промывка (при необходимости);
-  Чистка или замена фильтров.

- Проверка электропроводки на отсутствие повреждений, осмотр всех разъемов на повреждение.

- Проверка котловой автоматики (датчики, положение ДИП переключателей, электроды розжига и ионизации)

- Проверка входного напряжения 230 В, 50 Гц.

## Регламент работ при первом пуске котла DAEWOO

- Первый пуск и последующее обслуживание оборудования DAEWOO рекомендуется осуществлять Авторизованным сервисным центром DAEWOO

- Проверить давление в воздушной части РБ. Давление в СО.

- Проверить напряжение в электросети ( при необходимости установить стабилизатор напряжения), проверить фазировку.

- Проверить наличие заземления, установка диэлектрической муфты между котлом и запорным краном на газопроводе.

- Проверить правильность вывода коаксиальной трубы с наружной стороны дома, правильность установки раздельной системы дымоудаления.

- Проверить наличие фильтра (грязевика) на обратке. Установлен должен быть горизонтально.

- Проверить давление ХВС на входе в дом (котёл). Центральное водоснабжение, индивидуальное водоснабжение (скважина, колодец). Нужен гидроаккумулятор, не нужен гидроаккумулятор.

- Установка диэлектрической муфты на газовой трубе, перед котлом.

- Убедитесь в отсутствии утечек газа, проверьте места соединения газовых труб на их наличие.

- Соединение пульта с котлом, никаких скруток.

- Установка пульта управления на высоте 1,21,5 м. от пола. Нельзя устанавливать пульт в местах, где часто открываются двери и попадают солнечные лучи и в местах с повышенной влажностью. На кухне запрещено устанавливать пульты управления.

- В месте установки котла и пульта управления не должно быть пылеобразования и испарений (требования завода изготовителя).

- Проверка и настройка Дип переключателей на плате управления.

- Настройка максимального и минимального давления газа на газовом клапане, согласно мощности оборудования.

- Перед пуском, если пускаете первый раз, то вручную прокрутить вал насоса.

- Заполнение гарантийного талона. Дата, печать, подпись.

- Заключить договор на ежегодное техническое обслуживание.

- Провести Инструктаж Потребителю.